DAYA ARUS BOLAK-BALIK

Daya sesaat

Perhatikan  gambar   5.1

Gbr.5.1

Sebuah rangkaian pasif dihubungkan ke sebuah sumber tegangan v(t) yang menghasilkan arus  i(t),daya yang di bangkitkan oleh sumber maupun yang didisipasikan oleh jaringan adalah fungsi  waktu yang disebut juga daya sesaat

Daya sesaat  :

W                                                       ………1

Secara praktis yang diukur adalah daya rata-rata dan besarnya daya rata-rata selama T detik adalah :

W

=   W                                               ……….  2

Daya pada Arus danTegangan Sinusoidal

Bila sebuah tegangan sinusoidal  atau Vm=Vmax<0° dihubungkan ke sebuah rangkaian atau beban, dengan impedansi Z = Z seperti pada gambar 5.2, maka akan mengalir arus ,Im=VmZ=Vmax<0°Z<θ°=VmaxZ<-θ°, atau

i = Imax Cos (t - ).

Gbr.5.2

Daya sesaat pada rangkain atau beban adalah :

p =  v  i

=  Vmax Cos t .  Imax Cos (t -)

=   Vmax .  Imax [Cos  + Cos (2t -)]

Daya rata rata :

P =  Vmax .  Imax [Cos  + Cos (2t -)] dt

= [Cos  + Cos (2t -)] dt

=  Vmax .  Imax  Cos

=    Cos

=  Veff . Ieff  Cos                                                                   …………….. 3

Cos  disebut faktor daya.

Bila  > 0, disebut faktor daya tertinggal (lagging)  dan bila  <  0, disebut faktor daya  mendahului (leading)

Gambar 5.3 memperlihatkan daya sesaat dan daya rata-rata untuk tegangan v=Vmaxsin⁡(ωt) arus i=Imaxsin⁡(ωt+θ°) dan dengan  < 0, arus mendahului tegangan dengan θ°

Gbr.5.3 Daya, arus dan tegangan sinusoidal

Segitiga Impedansi, Tegangan dan Daya

Pada domain frekuensi, sebuah tegangan V = V0 yang dihubungkan ke  sebuah impedansi  Z = Z, akan menghasilkan arus  = -. Untuk rangkaian yang bersifat induktif,  akan lebih besar dari nol dan diagram impedansinya diperlihatkan oleh gambar 5.4.

Gbr.5.4

Bila tegangan V kita hubungkan ke impedansi tersebut, maka akan mengalir arus I dan pada impedansi Z akan didapatkan tegangan dengan komponen VR dan VL  sehingga diperoleh segitiga tegangan seperti di perlihatkan oleh gambar 5. 5

Bila segitiga tegangan kita kalikan dengan arus maka akan didapat segitiga daya seperti ditunjukkan gambar 5.6 dengan faktor daya tertinggal (lagging)

dimana:

S  = V    =   ,   daya semu (VA)

P = V I Cos  = IR, daya rata- rata (daya nyata)   ( Watt )

Q  = V I Sin   = I XL, daya reaktif  (VAR)

Untuk rangkaian kapasitif segitiga impedansi, tegangan dan daya diperlihatkan oleh gambar 5.7,  5.8 dan 5.9

Contoh  :

Gambarkan segitiga daya untuk rangkaian gambar 5.10

Jawab :

Vm  =  10  30

V    =  7  30

Z   =  R - jX

= 100 - j

= 100 – j100

=  100  - 45

=

=  0,0707  -75

i =  .  0,0707 Cos (1000t + 75) = 0,1 Cos (1000t + 75)

Daya semu :

S  = V  I

=  7,07  x   0,707   = 4,998   VA

Daya rata-rata :

P =  V I Cos

=  4,998  Cos 45

=  3,534 Watt

Daya reaktif :

Q  = V I Sin

=  4,998  Sin 45

=  3,534    VAR

Segitiga dayanya adalah :

Daya kompleks

Daya dapat juga dinyatakan dalam bilangan kompleks. Ini memudahkan kita menghitung daya total pada sebuah rangkaian yang dibentuk oleh beberapa impedansi.

Daya kompleks dinyatakan dengan persamaan :

S = V . I *     (VA)

= P + jQ    (VA)

Untuk  impedansi seri  :

S  = ( V1 + V2 + V3 + ……. + Vn ).  I*

= V1. I* + V2. I* + V3. I* + ……. + Vn. I*

=  S1 + S2 + S3 + ……. + Sn

Dimana :

S    =  Daya total

S1  =  Daya pada impedansi  Z1

S2  =  Daya pada impedansi  Z2

S3  =  Daya pada impedansi  Z3

Sn  =  Daya pada impedansi  Zn

Untuk impedansi paralel  :

S  =  V.

=  V ( I1 + I2 + ……. + In )     VA

=  V. I1* + V. I2* + ……. + V. In*

=  S1 + S2 + ……. + Sn

Dimana :

S    =  Daya total

S1  =  Daya pada impedansi  Z1

S2  =  Daya pada impedansi  Z2

Sn  =  Daya pada impedansi  Zn

Contoh :

Hitung daya disipasi pada rangkaian gambar 5.14

Jawab :

Zek =

=   5030 +

= 70,379

= 76,805

= 0,13-

=  0,11918,35

= 0,089 -86,646

Daya pada   Z1 :

S1 = V1     (VA)

= Z1 . I1 . I1*

= (5030)  (0,13-23,60) (0,1323,60)

= 0,845

= 0,845 (Cos 30 + j Sin 30)

= 0,731+j 0,422   VA

Daya pada   Z2 :

S2 = V2 .

= Z2 . I2 . I2*

= (30-60)  (0,11918,354)  (0,119-18,35)

= 0,424-60

= 0,212 –j 0,367   VA

Daya  pada   Z3 :

S3 = V3 . I3*

= Z3 . I3 . I3*

= (40 45)  (0,089-86,646)  (0,08986,646)

= 0,223+j 0,223    VA

Daya pada rangkaian :

S  = S1 + S2 + S3

= 1,166 +j 0,278   VA

Daya disipasi adalah daya rata-rata,  sama dengan daya riil :

P = 1,166 W

Memperbaiki Faktor daya

Dari persamaan 5.3 terlihat bahwa daya rata-rata tergantung pada faktor daya dan besarnya faktor daya tergantung sudut impedansi. Pada sebuah beban dengan tegangan pasang tertentu, diinginkan agar untuk mendapatkan daya rata-rata tertentu diperlukan daya semu seminimum mungkin. Keadaan seperti ini dapat dicapai dengan memperbaiki atau memperbesar faktor daya. Faktor daya dapat diperbaiki dengan memasang secara paralel komponen reaktif yang berlawanan sifatnya dengan komponen reaktif impedansi beban seperti diperlihatkan gambar 5.15

Contoh :

Tentukan besarnya kapasitor yang harus diparalelkan dengan sebuah beban 4500 VA, faktor daya 0,75 tertinggal, tegangan sumber 240V dengan frekuensi 60Hz untuk  memperbaiki faktor daya 0,90 tertinggal dan 0,90 mendahului.

Jawab  :

Daya  rata  rata sebelum faktor daya diperbaiki  :

P = S .  Cos      W

=  4500 x 0,75   W

=  3375   W

Daya reaktif  sebelum faktor daya diperbaiki :

Q = S . Sin     VAR

= 4500    VAR

= 2976    VAR

Segitiga dayanya adalah :

Sesudah faktor daya diperbaiki 0,90 tertinggal :

S’ =    VA

=  3750   VA

Q’ =   VAR

=  1635   VAR

Segitiga dayanya  adalah  :

Daya reaktif pada kapasitor yang berlawanan dengan daya reaktif pada beban adalah  :

Q = Q – Q’

= 2976 – 1635

= 1341   VAR

Besarnya reaktansi kapasitor  :

XC =

=   43

Besarnya kapasitansi kapasitor yang harus diperbaiki  adalah :

C =

= 62 uF

Sesudah Faktor daya diperbaiki 0,90 mendahului  :

S’  =

= 3750    VA

Q’ =  3750

= 1635   VAR

Segitiga dayanya  adalah  :

Daya reaktif pada kapasitas yang berlawanan dengan daya reaktif pada beban adalah :

QC  =  2976 + 11635

=  4611  VAR

Besarnya reaktansi kapasitor adalah  :

XC  =

= 12,5

Besarnya kapasitansi kapasitor yang harus dipasang adalah :

C  =

=  212 uF

LATIHAN SOAL :

1.   Gambarkan Segitiga daya untuk rangkaian gambar  5.19

- Gambar segitiga daya rangkaian untuk gambar 5.20

3.   Hitung daya disipasi rangkaian untuk gambar 5.21

4. Sebuah rangkaian kombinasi paralel dari tiga impedansi masing-masing 2515º , 15-60°  dan 1590° diberi tegangan 240-30° V. Tentukan segitiga dayanya

- Penambahan Sebuah kapasitor dengan daya reaktif 20 K VAR,  meningkatkan faktor daya sebuah beban menjadi 0,9 tertinggal. Hitunglah daya kompleks sebelum kapasitor dipasang jika daya semu akhir adalah 185 K VA.